## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
| À direita das células preenchíveis, seguem explicações. |  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) | [5 empty] | Dados fixos:
Classe do Usuário |  |  | B | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário. |  |  |  | Grupo B: tensão menor que 2,3kV
Modelo tarifário |  |  | - |  |  |  |  | Grupo A: tensão maior que 2,3kV
Cidade |  |  | São Carlos
Tmin |  |  | 5 | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  |  | 23 | º/Sul. |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | 48 | º/Oeste. |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | 5.21 | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  | 0.44925 | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária. *Se for tarifa branca, escolher o horário fora de ponta para facilitar cálculo. Espere um retorno 5-9% maior na realidade
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  | 0.30905 | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) consumo Fponta TUSD |  |  |  | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) consumo Fponta TE |  |  |  | Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) custo demanda de geração TUSDG
Fio B |  |  | 0.18801 | https://institutosolar.com/como-calcular-o-valor-do-fio-b-para-energia-solar/#:~:text=Para%20se%20obter%20o%20valor,Tarifas%20%3E%3E%20Relat%C3%B3rios%20e%20Indicadores.
Porcentagem fio B |  |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  | 641 | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | 0.8 | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | 550 | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | 1.15 | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | 49.6 | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | -0.0029 | Vide datasheet do módulo.
Nº de MPPTs do Inversor |  |  | 2 | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  |  | 641 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  |  | 0.7583 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  |  | 0.58909 | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  |  | -0.16921 | R$/kWh. Desconsiderar se é grupo B
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  |  | 4782.6087 | W, aproximado
Potência Fotovoltaica teórica |  |  | 5126.3596 | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  |  | 10 | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  |  | 5
Potência Fotovoltaica real |  |  | 5500 | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  |  | 4782.6087 | W; aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  |  | 687.72 | Geração estimada.
Tensão máxima por MPPT |  |  | 262.384 | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  |  | 28 | º/Norte; escolha ótima se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico |  |  |  |  | 0
Inversor |  |  |  |  | 0
String box |  |  |  |  | 0
Conjunto conector |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Grampo intermediário |  |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  |  | 0
|  |  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item.
|  |  | Preço Concentrado (2) |  | 18558.1 | Preço de um kit solar pronto.
|  |  | Escolher (1) ou (2) |  | 2
|  |  | Valor do material |  | 18558.1
|  |  | Transporte (10% do valor do material) |  | 1855.81
|  |  | Estudos e Análises |  | 2000
|  |  | Ligação à rede e mão de obra |  | 4000
|  |  | Outro |  | 0
|  |  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  |  | Total: | 26413.91
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico |  | 4.8025 | /Wp | "Projeto adequado tem custo entre 4 a 7 R$/Wp".
*É estimado que com BESS instalado e estratégia de usar para autoconsumo e evitar pagar FioB ajude ainda mais a valorizar o projeto.

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef | 0.30905
Previsão de aumento do custo Energia |  |  | 5% | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef | 0.44925
Taxa de Autoconsumo |  |  | 30% | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef | 0.18801 | *Base para uso futuro
Taxa de Desconto |  |  | 10% | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL. *Base para uso futuro
Vida útil do inversor |  |  | 15 | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  | 2% | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  | 70% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD-FioB*%; cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
FioB% do TUSD (estimativa geral) |  |  | 30% | Pois o FioB é uma tarifa baseada na TUSD. Conforme TUSD aumenta de valor, FioB também aumenta e pode mudar de forma independente por outras dinâmicas
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91
| 1 | 8252.64 | 0.7583 | 0.62352 | 5479.4022 | 109.588 | 5369.8142 | -21044.0958 | 4881.6493 | -21532.2607
| 2 | 8087.5872 | 0.79622 | 0.6547 | 5638.3049 | 112.7661 | 5525.5388 | -15518.557 | 4566.561 | -16965.6998
| 3 | 8021.5661 | 0.83603 | 0.68744 | 5871.8918 | 117.4378 | 5754.454 | -9764.1031 | 4323.4064 | -12642.2933
| 4 | 7955.545 | 0.87783 | 0.72181 | 6114.7417 | 122.2948 | 5992.4468 | -3771.6562 | 4092.9218 | -8549.3715
| 5 | 7889.5238 | 0.92172 | 0.7579 | 6367.1968 | 127.3439 | 6239.8528 | 2468.1966 | 3874.4577 | -4674.9139
| 6 | 7823.5027 | 0.9678 | 0.79579 | 6629.6105 | 132.5922 | 6497.0183 | 8965.2149 | 3667.3975 | -1007.5164
| 7 | 7757.4816 | 1.0162 | 0.83558 | 6902.3477 | 138.047 | 6764.3007 | 15729.5156 | 3471.1558 | 2463.6394
| 8 | 7691.4605 | 1.067 | 0.87736 | 7185.7845 | 143.7157 | 7042.0688 | 22771.5844 | 3285.1771 | 5748.8165
| 9 | 7625.4394 | 1.1204 | 0.92123 | 7480.3091 | 149.6062 | 7330.7029 | 30102.2873 | 3108.9337 | 8857.7501
| 10 | 7559.4182 | 1.1764 | 0.96729 | 7786.3218 | 155.7264 | 7630.5953 | 37732.8826 | 2941.9248 | 11799.675
| 11 | 7493.3971 | 1.2352 | 1.0157 | 8104.2349 | 162.0847 | 7942.1502 | 45675.0328 | 2783.6752 | 14583.3502
| 12 | 7427.376 | 1.297 | 1.0664 | 8434.4736 | 168.6895 | 8265.7841 | 53940.8169 | 2633.7335 | 17217.0837
| 13 | 7361.3549 | 1.3618 | 1.1198 | 8777.4755 | 175.5495 | 8601.926 | 62542.7429 | 2491.6715 | 19708.7552
| 14 | 7295.3338 | 1.4299 | 1.1757 | 9133.6914 | 182.6738 | 8951.0176 | 71493.7605 | 2357.0827 | 22065.8379
| 15 | 7229.3126 | 1.5014 | 1.2345 | 9503.5852 | 6842.5814 | 2661.0039 | 74154.7643 | 637.0232 | 22702.8611
| 16 | 7163.2915 | 1.5765 | 1.2963 | 9887.6342 | 197.7527 | 9689.8816 | 83844.6459 | 2108.8005 | 24811.6617
| 17 | 7097.2704 | 1.6553 | 1.3611 | 10286.3292 | 205.7266 | 10080.6026 | 93925.2485 | 1994.3935 | 26806.0551
| 18 | 7031.2493 | 1.738 | 1.4291 | 10700.1745 | 214.0035 | 10486.171 | 104411.4195 | 1886.03 | 28692.0852
| 19 | 6965.2282 | 1.8249 | 1.5006 | 11129.6886 | 222.5938 | 10907.0948 | 115318.5143 | 1783.3972 | 30475.4823
| 20 | 6899.207 | 1.9162 | 1.5756 | 11575.4036 | 231.5081 | 11343.8955 | 126662.4098 | 1686.1978 | 32161.6801
| 21 | 6833.1859 | 2.012 | 1.6544 | 12037.8659 | 240.7573 | 11797.1085 | 138459.5183 | 1594.15 | 33755.8301
| 22 | 6767.1648 | 2.1126 | 1.7371 | 12517.6359 | 250.3527 | 12267.2832 | 150726.8015 | 1506.9863 | 35262.8165
| 23 | 6701.1437 | 2.2182 | 1.824 | 13015.2882 | 260.3058 | 12754.9825 | 163481.784 | 1424.4529 | 36687.2694
| 24 | 6635.1226 | 2.3291 | 1.9152 | 13531.4117 | 270.6282 | 13260.7835 | 176742.5674 | 1346.309 | 38033.5784
| 25 | 6569.1014 | 2.4456 | 2.0109 | 14066.6094 | 281.3322 | 13785.2772 | 190527.8446 | 1272.3259 | 39305.9043
| 26 | 6503.0803 | 2.5679 | 2.1115 | 14621.4982 | 292.43 | 14329.0683 | 204856.9129 | 1202.287 | 40508.1913
| 27 | 6437.0592 | 2.6963 | 2.2171 | 15196.7094 | 303.9342 | 14892.7753 | 219749.6881 | 1135.9864 | 41644.1777
| 28 | 6371.0381 | 2.8311 | 2.3279 | 15792.888 | 315.8578 | 15477.0303 | 235226.7184 | 1073.2291 | 42717.4068
| 29 | 6305.017 | 2.9726 | 2.4443 | 16410.6927 | 328.2139 | 16082.4789 | 251309.1973 | 1013.83 | 43731.2367
| 30 | 6238.9958 | 3.1213 | 2.5665 | 17050.7957 | 12276.5729 | 4774.2228 | 256083.4201 | 273.6038 | 44004.8405
| VPL | 44004.8405
| TIR | 23.92%
VPL: Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR: Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.