## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
| À direita das células preenchíveis, seguem explicações. |  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) | [5 empty] | Dados fixos:
Classe do Usuário |  |  | A | A4 - Indústria | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário. |  |  |  | Grupo B: tensão menor que 2,3kV
Modelo tarifário |  |  | Verde | [5 empty] | Grupo A: tensão maior que 2,3kV
Cidade |  |  | São Carlos
Tmin |  |  | 5 | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): |  | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  |  | 23 | º/Sul. |  |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | 48 | º/Oeste. |  |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | 5.21 | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  |  | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária. *Se for tarifa branca, escolher o horário fora de ponta para facilitar cálculo. Espere um retorno 5-9% maior na realidade
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  |  | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD cheio (R$/kWh) |  |  | 0.16416 | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) c. cons. Fponta TE cheio (R$/kWh) |  |  | 0.27282 | https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/basestarifas |  |  | *Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD SCEE (R$/kWh) |  |  | 0.16416 | *Energia injetada
(Grupo A) c. cons. Fponta TE SCEE (R$/kWh) |  |  | 0.03736
(Grupo A) c. demanda geração TUSDG (R$/kWh) |  |  | 12.33
Fio B |  |  |  | https://institutosolar.com/como-calcular-o-valor-do-fio-b-para-energia-solar/#:~:text=Para%20se%20obter%20o%20valor,Tarifas%20%3E%3E%20Relat%C3%B3rios%20e%20Indicadores.
Porcentagem fio B |  |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  | 20000 | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | 0.8 | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | 555 | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | 1.15 | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | 49.6 | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | -0.0029 | Vide datasheet do módulo.
Nº de MPPTs do Inversor |  |  | 29 | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  |  | 20000 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  |  | 0.43698 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  |  | 0.15227 | R$/kWh. Desconsiderar se é grupo B
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  |  | 139.4739 | kW, aproximado
Potência Fotovoltaica teórica |  |  | 159948.8164 | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  |  | 289 | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  |  | 10
Potência Fotovoltaica real |  |  | 160395 | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  |  | 139473.913 | W; aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  |  | 20055.7908 | Geração estimada.
Tensão máxima por MPPT |  |  | 524.768 | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  |  | 28 | º/Norte; escolha ótima se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico |  |  |  |  | 0
Inversor |  |  |  |  | 0
String box |  |  |  |  | 0
Conjunto conector |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fonte: Simulação no site Portal Solar
Grampo intermediário |  |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  |  | 0
|  |  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item.
|  |  | Preço Concentrado (2) |  | 420000 | Preço de um kit solar pronto.
|  |  | Escolher (1) ou (2) |  | 2
|  |  | Valor do material |  | 420000
|  |  | Transporte (10% do valor do material) |  | 42000
|  |  | Estudos e Análises |  | 7000
|  |  | Ligação à rede e mão de obra |  | 10000
|  |  | Outro |  | 0
|  |  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  |  | Total: | 479000
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico |  | 2.9864 | /Wp | "Projeto grupo B adequado tem custo entre 4 a 7 R$/Wp".
*É estimado que com BESS instalado e estratégia de usar para autoconsumo e evitar pagar FioB ajude ainda mais a valorizar o projeto.
*Para sistemas do grupo A, o aproveitamento monetário é muito maior suprindo autoconsumo - recomendável instalar BESS.

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef cheio | 0.27282 | TE_ef SCEE (GA) | 0.03736
Previsão de aumento do custo Energia |  |  | 5% | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef cheio | 0.16416 | TUSD SCEE (GA) | 0.16416
Taxa de Autoconsumo |  |  | 75% | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - residência, escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef | 0 | *Base para uso futuro
Taxa de Desconto |  |  | 10% | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL. *Base para uso futuro
Vida útil do inversor |  |  | 15 | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  | 1% | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  | 45% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD-FioB*%; cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
FioB% do TUSD (estimativa geral) |  |  | 30% | Pois o FioB é uma tarifa baseada na TUSD. Conforme TUSD aumenta de valor, FioB também aumenta e pode mudar de forma independente por outras dinâmicas
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -479000 | -479000 | -479000 | -479000
| 1 | 240669.4896 | 0.43698 | 0.15227 | 88037.6213 | 880.3762 | 66520.6849 | -412479.3151 | 60473.3499 | -418526.6501
| 2 | 235856.0998 | 0.45883 | 0.15989 | 90590.7123 | 905.9071 | 69048.245 | -343431.0701 | 57064.6653 | -361461.9848
| 3 | 233930.7439 | 0.48177 | 0.16788 | 94343.7561 | 943.4376 | 72763.7584 | -270667.3117 | 54668.4886 | -306793.4961
| 4 | 232005.388 | 0.50586 | 0.17627 | 98245.6275 | 982.4563 | 76626.6111 | -194040.7006 | 52337.0064 | -254456.4897
| 5 | 230080.0321 | 0.53115 | 0.18509 | 102301.8267 | 1023.0183 | 80642.2482 | -113398.4524 | 50072.4915 | -204383.9983
| 6 | 228154.6761 | 0.55771 | 0.19434 | 106518.0316 | 1065.1803 | 84816.2912 | -28582.1612 | 47876.5852 | -156507.4131
| 7 | 226229.3202 | 0.58559 | 0.20406 | 110900.1026 | 1109.001 | 89154.5414 | 60572.3801 | 45750.3767 | -110757.0364
| 8 | 224303.9643 | 0.61487 | 0.21426 | 115454.0855 | 1154.5409 | 93662.9845 | 154235.3646 | 43694.4735 | -67062.5629
| 9 | 222378.6084 | 0.64562 | 0.22498 | 120186.2165 | 1201.8622 | 98347.7941 | 252583.1587 | 41709.0653 | -25353.4976
| 10 | 220453.2525 | 0.6779 | 0.23622 | 125102.9253 | 1251.0293 | 103215.3359 | 355798.4947 | 39793.9801 | 14440.4825
| 11 | 218527.8966 | 0.71179 | 0.24804 | 130210.8395 | 1302.1084 | 108272.171 | 464070.6656 | 37948.7354 | 52389.2179
| 12 | 216602.5406 | 0.74738 | 0.26044 | 135516.7878 | 1355.1679 | 113525.0598 | 577595.7254 | 36172.5826 | 88561.8006
| 13 | 214677.1847 | 0.78475 | 0.27346 | 141027.8039 | 1410.278 | 118980.9657 | 696576.6911 | 34464.5476 | 123026.3482
| 14 | 212751.8288 | 0.82399 | 0.28713 | 146751.1296 | 1467.5113 | 124647.0581 | 821223.7492 | 32823.4662 | 155849.8143
| 15 | 210826.4729 | 0.86519 | 0.30149 | 152694.2183 | 70239.3404 | 61818.3177 | 883042.0669 | 14798.8138 | 170648.6281
| 16 | 208901.117 | 0.90845 | 0.31656 | 158864.7381 | 1588.6474 | 136639.5305 | 1019681.5974 | 29736.7429 | 200385.371
| 17 | 206975.7611 | 0.95387 | 0.33239 | 165270.5743 | 1652.7057 | 142981.3084 | 1162662.9057 | 28288.0896 | 228673.4606
| 18 | 205050.4051 | 1.0016 | 0.34901 | 171919.8323 | 1719.1983 | 149564.0738 | 1312226.9795 | 26900.4133 | 255573.874
| 19 | 203125.0492 | 1.0516 | 0.36646 | 178820.8396 | 1788.2084 | 156396.071 | 1468623.0505 | 25572.0073 | 281145.8813
| 20 | 201199.6933 | 1.1042 | 0.38478 | 185982.1481 | 1859.8215 | 163485.7665 | 1632108.817 | 24301.1175 | 305446.9988
| 21 | 199274.3374 | 1.1594 | 0.40402 | 193412.5354 | 1934.1254 | 170841.8499 | 1802950.6668 | 23085.9567 | 328532.9555
| 22 | 197348.9815 | 1.2174 | 0.42422 | 201121.006 | 2011.2101 | 178473.2358 | 1981423.9026 | 21924.7184 | 350457.6739
| 23 | 195423.6256 | 1.2783 | 0.44544 | 209116.7923 | 2091.1679 | 186389.0642 | 2167812.9668 | 20815.5873 | 371273.2612
| 24 | 193498.2696 | 1.3422 | 0.46771 | 217409.3548 | 2174.0935 | 194598.7011 | 2362411.6679 | 19756.7495 | 391030.0107
| 25 | 191572.9137 | 1.4093 | 0.49109 | 226008.3815 | 2260.0838 | 203111.7375 | 2565523.4054 | 18746.4006 | 409776.4113
| 26 | 189647.5578 | 1.4798 | 0.51565 | 234923.7875 | 2349.2379 | 211937.9895 | 2777461.3949 | 17782.753 | 427559.1642
| 27 | 187722.2019 | 1.5538 | 0.54143 | 244165.7132 | 2441.6571 | 221087.4958 | 2998548.8907 | 16864.0422 | 444423.2065
| 28 | 185796.846 | 1.6314 | 0.5685 | 253744.5219 | 2537.4452 | 230570.5165 | 3229119.4072 | 15988.5319 | 460411.7384
| 29 | 183871.4901 | 1.713 | 0.59693 | 263670.7972 | 2636.708 | 240397.5291 | 3469516.9363 | 15154.5181 | 475566.2565
| 30 | 181946.1341 | 1.7987 | 0.62677 | 273955.3388 | 126019.4559 | 127299.3228 | 3596816.2591 | 7295.34 | 482861.5965
| VPL | 482861.5965
| TIR | 18.21%
VPL (Valor Presente Líquido): Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR (Taxa Interna de Retorno): Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.