## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
| À direita das células preenchíveis, seguem explicações. |  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) | [5 empty] | Dados fixos:
Classe do Usuário |  |  | B | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário. |  |  |  | Grupo B: tensão menor que 2,3kV
Modelo tarifário |  |  | - |  |  |  |  | Grupo A: tensão maior que 2,3kV
Cidade |  |  | São Carlos
Tmin |  |  | 5 | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  |  | 23 | º/Sul. |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | 48 | º/Oeste. |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | 5.21 | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  | 0.44925 | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária. *Se for tarifa branca, escolher o horário fora de ponta para facilitar cálculo. Espere um retorno 5-9% maior na realidade
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  | 0.30905 | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) consumo Fponta TUSD |  |  |  | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) consumo Fponta TE |  |  |  | Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) custo demanda de geração TUSDG
Fio B |  |  | 0.18801 | https://institutosolar.com/como-calcular-o-valor-do-fio-b-para-energia-solar/#:~:text=Para%20se%20obter%20o%20valor,Tarifas%20%3E%3E%20Relat%C3%B3rios%20e%20Indicadores.
Porcentagem fio B |  |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  | 641 | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | 0.8 | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | 550 | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | 1.15 | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | 49.6 | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | -0.0029 | Vide datasheet do módulo.
Nº de MPPTs do Inversor |  |  | 2 | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  |  | 641 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  |  | 0.7583 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  |  | 0.58909 | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  |  | -0.16921 | R$/kWh. Desconsiderar se é grupo B
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  |  | 3347.8261 | W, aproximado
Potência Fotovoltaica teórica |  |  | 5126.3596 | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  |  | 10 | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  |  | 5
Potência Fotovoltaica real |  |  | 5500 | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  |  | 4782.6087 | W; aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  |  | 687.72 | Geração estimada.
Tensão máxima por MPPT |  |  | 262.384 | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  |  | 28 | º/Norte; escolha ótima se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico |  |  |  |  | 0
Inversor |  |  |  |  | 0
String box |  |  |  |  | 0
Conjunto conector |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Grampo intermediário |  |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  |  | 0
|  |  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item.
|  |  | Preço Concentrado (2) |  | 18558.1 | Preço de um kit solar pronto.
|  |  | Escolher (1) ou (2) |  | 2
|  |  | Valor do material |  | 18558.1
|  |  | Transporte (10% do valor do material) |  | 1855.81
|  |  | Estudos e Análises |  | 2000
|  |  | Ligação à rede e mão de obra |  | 4000
|  |  | Outro |  | 0
|  |  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  |  | Total: | 26413.91
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico |  | 4.8025 | /Wp | "Projeto adequado tem custo entre 4 a 7 R$/Wp".
*É estimado que com BESS instalado e estratégia de usar para autoconsumo e evitar pagar FioB ajude ainda mais a valorizar o projeto.

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef | 0.30905
Previsão de aumento do custo Energia |  |  | 5% | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef | 0.44925
Taxa de Autoconsumo |  |  | 30% | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef | 0.18801
Taxa de Desconto |  |  | 10% | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL.
Vida útil do inversor |  |  | 15 | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  | 2% | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  | 70% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD-FioB*%; cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91
| 1 | 8252.64 | 0.7583 | 0.58909 | 5280.4822 | 105.6096 | 5174.8726 | -21239.0374 | 4704.4296 | -21709.4804
| 2 | 8087.5872 | 0.79622 | 0.61855 | 5433.6162 | 108.6723 | 5324.9439 | -15914.0935 | 4400.7801 | -17308.7003
| 3 | 8021.5661 | 0.83603 | 0.64947 | 5658.7232 | 113.1745 | 5545.5487 | -10368.5448 | 4166.4528 | -13142.2475
| 4 | 7955.545 | 0.87783 | 0.68195 | 5892.7568 | 117.8551 | 5774.9017 | -4593.6431 | 3944.3355 | -9197.9119
| 5 | 7889.5238 | 0.92172 | 0.71604 | 6136.047 | 122.7209 | 6013.326 | 1419.6829 | 3733.8023 | -5464.1096
| 6 | 7823.5027 | 0.9678 | 0.75185 | 6388.9343 | 127.7787 | 6261.1556 | 7680.8385 | 3534.2591 | -1929.8505
| 7 | 7757.4816 | 1.0162 | 0.78944 | 6651.7702 | 133.0354 | 6518.7348 | 14199.5732 | 3345.1417 | 1415.2912
| 8 | 7691.4605 | 1.067 | 0.82891 | 6924.9173 | 138.4983 | 6786.419 | 20985.9922 | 3165.9145 | 4581.2057
| 9 | 7625.4394 | 1.1204 | 0.87036 | 7208.7498 | 144.175 | 7064.5748 | 28050.5669 | 2996.0693 | 7577.275
| 10 | 7559.4182 | 1.1764 | 0.91387 | 7503.6532 | 150.0731 | 7353.5801 | 35404.147 | 2835.1235 | 10412.3985
| 11 | 7493.3971 | 1.2352 | 0.95957 | 7810.025 | 156.2005 | 7653.8245 | 43057.9716 | 2682.6188 | 13095.0173
| 12 | 7427.376 | 1.297 | 1.0075 | 8128.2749 | 162.5655 | 7965.7094 | 51023.681 | 2538.1205 | 15633.1378
| 13 | 7361.3549 | 1.3618 | 1.0579 | 8458.8248 | 169.1765 | 8289.6483 | 59313.3293 | 2401.2158 | 18034.3537
| 14 | 7295.3338 | 1.4299 | 1.1108 | 8802.1089 | 176.0422 | 8626.0668 | 67939.3961 | 2271.513 | 20305.8666
| 15 | 7229.3126 | 1.5014 | 1.1664 | 9158.5744 | 6594.1736 | 2564.4008 | 70503.7969 | 613.8972 | 20919.7638
| 16 | 7163.2915 | 1.5765 | 1.2247 | 9528.6812 | 190.5736 | 9338.1076 | 79841.9045 | 2032.2443 | 22952.0081
| 17 | 7097.2704 | 1.6553 | 1.2859 | 9912.9022 | 198.258 | 9714.6442 | 89556.5487 | 1921.9906 | 24873.9986
| 18 | 7031.2493 | 1.738 | 1.3502 | 10311.7236 | 206.2345 | 10105.4892 | 99662.0378 | 1817.5611 | 26691.5597
| 19 | 6965.2282 | 1.8249 | 1.4177 | 10725.6449 | 214.5129 | 10511.132 | 110173.1699 | 1718.6541 | 28410.2138
| 20 | 6899.207 | 1.9162 | 1.4886 | 11155.1791 | 223.1036 | 10932.0755 | 121105.2453 | 1624.9834 | 30035.1971
| 21 | 6833.1859 | 2.012 | 1.563 | 11600.8525 | 232.017 | 11368.8354 | 132474.0808 | 1536.2772 | 31571.4744
| 22 | 6767.1648 | 2.1126 | 1.6412 | 12063.2053 | 241.2641 | 11821.9412 | 144296.022 | 1452.2779 | 33023.7522
| 23 | 6701.1437 | 2.2182 | 1.7232 | 12542.7913 | 250.8558 | 12291.9354 | 156587.9574 | 1372.7407 | 34396.4929
| 24 | 6635.1226 | 2.3291 | 1.8094 | 13040.1778 | 260.8036 | 12779.3743 | 169367.3317 | 1297.4336 | 35693.9266
| 25 | 6569.1014 | 2.4456 | 1.8999 | 13555.946 | 271.1189 | 13284.8271 | 182652.1588 | 1226.1364 | 36920.0629
| 26 | 6503.0803 | 2.5679 | 1.9949 | 14090.6907 | 281.8138 | 13808.8768 | 196461.0356 | 1158.6401 | 38078.703
| 27 | 6437.0592 | 2.6963 | 2.0946 | 14645.0199 | 292.9004 | 14352.1195 | 210813.1551 | 1094.7464 | 39173.4494
| 28 | 6371.0381 | 2.8311 | 2.1993 | 15219.5552 | 304.3911 | 14915.1641 | 225728.3192 | 1034.2674 | 40207.7169
| 29 | 6305.017 | 2.9726 | 2.3093 | 15814.9316 | 316.2986 | 15498.633 | 241226.9522 | 977.0247 | 41184.7415
| 30 | 6238.9958 | 3.1213 | 2.4248 | 16431.7968 | 11830.8937 | 4600.9031 | 245827.8553 | 263.6711 | 41448.4126
| VPL | 41448.4126
| TIR | 23.16%
VPL: Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR: Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.