## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
| À direita das células preenchíveis, seguem explicações. |  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) | [5 empty] | Dados fixos:
Classe do Usuário |  |  |  | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário. |  |  |  | Grupo B: tensão menor que 2,3kV
Modelo tarifário |  |  | - |  |  |  |  | Grupo A: tensão maior que 2,3kV
Cidade |  |  | São Carlos
Tmin |  |  | 5 | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  |  | 23 | º/Sul. |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | 48 | º/Oeste. |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | 5.21 | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  | 0.44925 | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária. *Se for tarifa branca, escolher o horário fora de ponta para facilitar cálculo. Espere um retorno 5-9% maior na realidade
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  | 0.30905 | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) consumo Fponta TUSD |  |  |  | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) consumo Fponta TE |  |  |  | Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) custo demanda de geração TUSDG
Fio B |  |  | 0.18801 | https://institutosolar.com/como-calcular-o-valor-do-fio-b-para-energia-solar/#:~:text=Para%20se%20obter%20o%20valor,Tarifas%20%3E%3E%20Relat%C3%B3rios%20e%20Indicadores.
Porcentagem fio B |  |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  |  | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | 0.8 | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  |  | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  |  | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  |  | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  |  | Vide datasheet do módulo, colocar valor negativo (ie -0,002)
Nº de MPPTs do Inversor |  |  |  | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  |  | 0 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  |  | 0.7583 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  |  | 0.58909 | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  |  | -0.16921 | R$/kWh. Desconsiderar se é grupo B
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  |  | #DIV/0! | W, aproximado
Potência Fotovoltaica teórica |  |  | 0 | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  |  | #DIV/0! | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  |  | #DIV/0!
Potência Fotovoltaica real |  |  | #DIV/0! | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  |  | #DIV/0! | W; aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  |  | #DIV/0! | Geração estimada.
Tensão máxima por MPPT |  |  | #DIV/0! | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  |  | 28 | º/Norte; escolha ótima se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico |  |  |  |  | 0
Inversor |  |  |  |  | 0
String box |  |  |  |  | 0
Conjunto conector |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Grampo intermediário |  |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  |  | 0
|  |  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item.
|  |  | Preço Concentrado (2) |  | 18558.1 | Preço de um kit solar pronto.
|  |  | Escolher (1) ou (2) |  | 2
|  |  | Valor do material |  | 18558.1
|  |  | Transporte (10% do valor do material) |  | 1855.81
|  |  | Estudos e Análises |  | 2000
|  |  | Ligação à rede e mão de obra |  | 4000
|  |  | Outro |  | 0
|  |  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  |  | Total: | 26413.91
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico |  | #DIV/0! | /Wp | "Projeto adequado tem custo entre 4 a 7 R$/Wp".
*É estimado que com BESS instalado e estratégia de usar para autoconsumo e evitar pagar FioB ajude ainda mais a valorizar o projeto.

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef | 0.30905
Previsão de aumento do custo Energia |  |  | 5% | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef | 0.44925
Taxa de Autoconsumo |  |  | 30% | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef | 0.18801
Taxa de Desconto |  |  | 10% | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL.
Vida útil do inversor |  |  | 15 | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  | 2% | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  | 70% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD-FioB*%; cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91
| 1 | #DIV/0! | 0.7583 | 0.58909 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | #DIV/0! | 0.79622 | 0.61855 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | #DIV/0! | 0.83603 | 0.64947 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | #DIV/0! | 0.87783 | 0.68195 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | #DIV/0! | 0.92172 | 0.71604 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | #DIV/0! | 0.9678 | 0.75185 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | #DIV/0! | 1.0162 | 0.78944 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | #DIV/0! | 1.067 | 0.82891 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | #DIV/0! | 1.1204 | 0.87036 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | #DIV/0! | 1.1764 | 0.91387 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | #DIV/0! | 1.2352 | 0.95957 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | #DIV/0! | 1.297 | 1.0075 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | #DIV/0! | 1.3618 | 1.0579 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | #DIV/0! | 1.4299 | 1.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | #DIV/0! | 1.5014 | 1.1664 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | #DIV/0! | 1.5765 | 1.2247 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | #DIV/0! | 1.6553 | 1.2859 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | #DIV/0! | 1.738 | 1.3502 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | #DIV/0! | 1.8249 | 1.4177 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | #DIV/0! | 1.9162 | 1.4886 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | #DIV/0! | 2.012 | 1.563 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | #DIV/0! | 2.1126 | 1.6412 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | #DIV/0! | 2.2182 | 1.7232 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | #DIV/0! | 2.3291 | 1.8094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 25 | #DIV/0! | 2.4456 | 1.8999 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 26 | #DIV/0! | 2.5679 | 1.9949 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 27 | #DIV/0! | 2.6963 | 2.0946 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 28 | #DIV/0! | 2.8311 | 2.1993 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 29 | #DIV/0! | 2.9726 | 2.3093 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 30 | #DIV/0! | 3.1213 | 2.4248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VPL | #DIV/0!
| TIR | #VALUE!
VPL: Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR: Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.