## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
| À direita das células preenchíveis, seguem explicações. |  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) | [5 empty] | Dados fixos:
Classe do Usuário |  |  |  |  | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário. |  |  |  | Grupo B: tensão menor que 2,3kV
Modelo tarifário | [8 empty] | Grupo A: tensão maior que 2,3kV
Cidade |  |  | São Carlos
Tmin |  |  | 5 | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): |  | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  |  | 23 | º/Sul. |  |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | 48 | º/Oeste. |  |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | 5.21 | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  | 0.44925 | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária. *Se for tarifa branca, escolher o horário fora de ponta para facilitar cálculo. Espere um retorno 5-9% maior na realidade
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  | 0.2902 | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD cheio (R$/kWh) |  |  | 0.16416 | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) c. cons. Fponta TE cheio (R$/kWh) |  |  | 0.27282 | https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/basestarifas |  |  | *Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD SCEE (R$/kWh) |  |  | 0.16416 | *Energia injetada
(Grupo A) c. cons. Fponta TE SCEE (R$/kWh) |  |  | 0.03736
(Grupo A) c. demanda geração TUSDG (R$/kWh) |  |  | 12.33
Fio B |  |  |  | https://institutosolar.com/como-calcular-o-valor-do-fio-b-para-energia-solar/#:~:text=Para%20se%20obter%20o%20valor,Tarifas%20%3E%3E%20Relat%C3%B3rios%20e%20Indicadores.
Porcentagem fio B |  |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  |  | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | 0.8 | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | 550 | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | 1.15 | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | 49.6 | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | -0.0029 | Vide datasheet do módulo.
Nº de MPPTs do Inversor |  |  |  | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  |  | 0 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  |  | 0.73945 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  |  | 0.65239 | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  |  | 0.43698 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  |  | 0.15227 | R$/kWh. Desconsiderar se é grupo B
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  |  | 0 | kW, aproximado
Potência Fotovoltaica teórica |  |  | 0 | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  |  | 0 | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  |  | #DIV/0!
Potência Fotovoltaica real |  |  | 0 | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  |  | 0 | W; aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  |  | 0 | Geração estimada.
Tensão máxima por MPPT |  |  | #DIV/0! | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  |  | 28 | º/Norte; escolha ótima se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico |  |  |  |  | 0
Inversor |  |  |  |  | 0
String box |  |  |  |  | 0
Conjunto conector |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Grampo intermediário |  |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  |  | 0
|  |  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item.
|  |  | Preço Concentrado (2) |  | 18558.1 | Preço de um kit solar pronto.
|  |  | Escolher (1) ou (2) |  | 2 |  | Fonte: kit WEG
|  |  | Valor do material |  | 18558.1
|  |  | Transporte (10% do valor do material) |  | 1855.81
|  |  | Estudos e Análises |  | 2000
|  |  | Ligação à rede e mão de obra |  | 4000
|  |  | Outro |  | 0
|  |  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  |  | Total: | 26413.91
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico |  | #DIV/0! | /Wp | "Projeto grupo B adequado tem custo entre 4 a 7 R$/Wp".
*É estimado que com BESS instalado e estratégia de usar para autoconsumo e evitar pagar FioB ajude ainda mais a valorizar o projeto.
*Para sistemas do grupo A, o aproveitamento monetário é muito maior suprindo autoconsumo - recomendável instalar BESS.

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef cheio | 0.2902 | TE_ef SCEE (GA) | 0.03736
Previsão de aumento do custo Energia |  |  | 5% | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef cheio | 0.44925 | TUSD SCEE (GA) | 0.16416
Taxa de Autoconsumo |  |  | 30% | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - residência, escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef | 0 | *Base para uso futuro
Taxa de Desconto |  |  | 10% | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL. *Base para uso futuro
Vida útil do inversor |  |  | 15 | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  | 1% | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  | 70% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD-FioB*%; cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
FioB% do TUSD (estimativa geral) |  |  | 30% | Pois o FioB é uma tarifa baseada na TUSD. Conforme TUSD aumenta de valor, FioB também aumenta e pode mudar de forma independente por outras dinâmicas
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91
| 1 | 0 | 0.73945 | 0.60467 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 2 | 0 | 0.77642 | 0.63491 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 3 | 0 | 0.81524 | 0.66665 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 4 | 0 | 0.85601 | 0.69999 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 5 | 0 | 0.89881 | 0.73499 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 6 | 0 | 0.94375 | 0.77174 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 7 | 0 | 0.99093 | 0.81032 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 8 | 0 | 1.0405 | 0.85084 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 9 | 0 | 1.0925 | 0.89338 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 10 | 0 | 1.1471 | 0.93805 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 11 | 0 | 1.2045 | 0.98495 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 12 | 0 | 1.2647 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 13 | 0 | 1.3279 | 1.0859 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 14 | 0 | 1.3943 | 1.1402 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 15 | 0 | 1.4641 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 16 | 0 | 1.5373 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 17 | 0 | 1.6141 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 18 | 0 | 1.6948 | 1.3859 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 19 | 0 | 1.7796 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 20 | 0 | 1.8686 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 21 | 0 | 1.962 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 22 | 0 | 2.0601 | 1.6846 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 23 | 0 | 2.1631 | 1.7688 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 24 | 0 | 2.2712 | 1.8573 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 25 | 0 | 2.3848 | 1.9501 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 26 | 0 | 2.504 | 2.0476 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 27 | 0 | 2.6292 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 28 | 0 | 2.7607 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 29 | 0 | 2.8987 | 2.3704 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| 30 | 0 | 3.0437 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | -26413.91 | 0 | -26413.91
| VPL | -26413.91
| TIR | #NUM!
VPL (Valor Presente Líquido): Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR (Taxa Interna de Retorno): Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.