## Planilha1
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário - com Payback
|  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) |  |  |  |  | Dados fixos:
Classe do Usuário |  | A | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário.
Modelo tarifário |  | Azul
(Grupo A-Azul) demanda contratada ponta |  |  | Demanda contratada: grupo A, se for grupo B, irrelevante; disponível na conta de energia.
(Grupo A-Azul) demanda contratada FP
(Grupo A-Verde) demanda contratada
(Grupo B) ECD
Cidade |  | São Carlos
Tmin |  |  | ºC |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  | 23 | º/Sul |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | º/Oeste |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | *Sundata
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD
(Grupo A-Verde) custo demanda TUSD |  |  | TUSD é o custo de transporte da energia
(Grupo A-Azul) custo demanda P TUSD
(Grupo A-Azul) custo demanda FP TUSD
(Grupo A) consumo ponta TUSD
(Grupo A) consumo Fponta TUSD
(Grupo A) consumo ponta TE
(Grupo A) consumo Fponta TE
ICMS |  | 0.18 | Imposto estadual, pode ser visto na conta de energia
Energia Mensal (EM) |  |  | kWh/mês
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | W -> escolha do projetista
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | V vide datasheet do módulo
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | Vide datasheet do módulo
Nº de MPPTs do Inversor |  |  | Conexões no inversor
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  | 0 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  | 0 | R$/kWh
(Grupo A) custo E consumo ponta |  | 0 | R$/kWh
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  | 0 | R$/kWh
(Grupo B) custo de energia injetada |  | 0 | Crédito por kWh injetado (Lei 14.300). TUSD*(1-ICMS) + TE.
Potência Fotovoltaica teórica |  | #DIV/0! | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis)
Número de módulos |  | #DIV/0! | (Arredondado pra cima)
Nº de módulos/Nº de MPPT |  | #DIV/0! | (Um ímpar e outro par, haverá
Potência Fotovoltaica real |  | #DIV/0! | W (com nº inteiro de módulos)
Potência do Inversor em CA |  | #DIV/0! | Aproximado
Energia Fotovoltaica real |  | #DIV/0! | Geração estimada
Tensão máxima por MPPT |  | #DIV/0! | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor
Inclinação ideal |  | 28 | Escolha ótima, se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude)
Custos
Equipamento |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico |  |  |  | 0
Inversor |  |  |  | 0
String box |  |  |  | 0
Conjunto conector |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  | 0
Grampo intermediário |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  | 0
abraçadeira cabos |  |  |  | 0
clip de aterramento |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  | 0
|  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item
|  | Preço Concentrado (2) |  | 18000 | Preço de um kit solar pronto
|  | Escolher (1) ou (2) |  | 2
|  | Valor do material |  | 18000
|  | Transporte (10%Valor do material) |  | 1800
|  | Estudos e Análises |  | 2000
|  | Ligação à rede e mão de obra |  | 4000
|  | Outro |  | 0
|  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  | Total: | 25800
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico | #DIV/0! | /Wp | "Projeto adequado com custo entre 4 a 7 R$/Wp"