## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
| À direita das células preenchíveis, seguem explicações. |  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) | [5 empty] | Dados fixos:
Classe do Usuário |  |  | B | A4 - Indústria | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário. |  |  |  | Grupo B: tensão menor que 2,3kV
Modelo tarifário |  |  | Verde | [5 empty] | Grupo A: tensão maior que 2,3kV
Cidade |  |  | São Carlos
Tmin |  |  | 5 | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): |  | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  |  | 23 | º/Sul. |  |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | 48 | º/Oeste. |  |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | 5.21 | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  | 0.44925 | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária. *Se for tarifa branca, escolher o horário fora de ponta para facilitar cálculo. Espere um retorno 5-9% maior na realidade
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  | 0.2902 | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD cheio (R$/kWh) |  |  |  | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) c. cons. Fponta TE cheio (R$/kWh) |  |  |  | https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/basestarifas |  |  | *Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD SCEE (R$/kWh) |  |  |  | *Energia injetada
(Grupo A) c. cons. Fponta TE SCEE (R$/kWh)
(Grupo A) c. demanda geração TUSDG (R$/kWh)
Fio B |  |  |  | https://institutosolar.com/como-calcular-o-valor-do-fio-b-para-energia-solar/#:~:text=Para%20se%20obter%20o%20valor,Tarifas%20%3E%3E%20Relat%C3%B3rios%20e%20Indicadores.
Porcentagem fio B |  |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  | 641 | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | 0.8 | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | 550 | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | 1.15 | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | 49.6 | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | -0.0029 | Vide datasheet do módulo.
Nº de MPPTs do Inversor |  |  | 2 | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  |  | 641 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  |  | 0.73945 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  |  | 0.65239 | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  |  | 0 | R$/kWh. Desconsiderar se é grupo B
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  |  | 4.7826 | kW, aproximado
Potência Fotovoltaica teórica |  |  | 5126.3596 | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  |  | 10 | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  |  | 5
Potência Fotovoltaica real |  |  | 5500 | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  |  | 4782.6087 | W; aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  |  | 687.72 | Geração estimada.
Tensão máxima por MPPT |  |  | 262.384 | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  |  | 28 | º/Norte; escolha ótima se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico |  |  |  |  | 0
Inversor |  |  |  |  | 0
String box |  |  |  |  | 0
Conjunto conector |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  |  |  | 0
Grampo intermediário |  |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  |  | 0
|  |  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item.
|  |  | Preço Concentrado (2) |  | 18558.1 | Preço de um kit solar pronto.
|  |  | Escolher (1) ou (2) |  | 2 |  | Fonte: kit WEG
|  |  | Valor do material |  | 18558.1
|  |  | Transporte (10% do valor do material) |  | 1855.81
|  |  | Estudos e Análises |  | 2000
|  |  | Ligação à rede e mão de obra |  | 4000
|  |  | Outro |  | 0
|  |  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  |  | Total: | 26413.91
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico |  | 4.8025 | /Wp | "Projeto grupo B adequado tem custo entre 4 a 7 R$/Wp".
*É estimado que com BESS instalado e estratégia de usar para autoconsumo e evitar pagar FioB ajude ainda mais a valorizar o projeto.
*Para sistemas do grupo A, o aproveitamento monetário é muito maior suprindo autoconsumo - recomendável instalar BESS.

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef cheio | 0.2902 | TE_ef SCEE (GA) | 0
Previsão de aumento do custo Energia |  |  | 5% | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef cheio | 0.44925 | TUSD SCEE (GA) | 0
Taxa de Autoconsumo |  |  | 30% | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - residência, escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef | 0 | *Base para uso futuro
Taxa de Desconto |  |  | 10% | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL. *Base para uso futuro
Vida útil do inversor |  |  | 15 | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  | 1% | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  | 70% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD-FioB*%; cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
FioB% do TUSD (estimativa geral) |  |  | 30% | Pois o FioB é uma tarifa baseada na TUSD. Conforme TUSD aumenta de valor, FioB também aumenta e pode mudar de forma independente por outras dinâmicas
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91 | -26413.91
| 1 | 8252.64 | 0.73945 | 0.60467 | 5323.84 | 53.2384 | 5270.6016 | -21143.3084 | 4791.456 | -21622.454
| 2 | 8087.5872 | 0.77642 | 0.63491 | 5478.2313 | 54.7823 | 5423.449 | -15719.8594 | 4482.1893 | -17140.2648
| 3 | 8021.5661 | 0.81524 | 0.66665 | 5705.1866 | 57.0519 | 5648.1347 | -10071.7247 | 4243.5272 | -12896.7375
| 4 | 7955.545 | 0.85601 | 0.69999 | 5941.1419 | 59.4114 | 5881.7304 | -4189.9942 | 4017.301 | -8879.4365
| 5 | 7889.5238 | 0.89881 | 0.73499 | 6186.4297 | 61.8643 | 6124.5654 | 1934.5711 | 3802.8732 | -5076.5633
| 6 | 7823.5027 | 0.94375 | 0.77174 | 6441.3934 | 64.4139 | 6376.9795 | 8311.5506 | 3599.6387 | -1476.9246
| 7 | 7757.4816 | 0.99093 | 0.81032 | 6706.3874 | 67.0639 | 6639.3236 | 14950.8742 | 3407.0228 | 1930.0982
| 8 | 7691.4605 | 1.0405 | 0.85084 | 6981.7774 | 69.8178 | 6911.9596 | 21862.8338 | 3224.4802 | 5154.5783
| 9 | 7625.4394 | 1.0925 | 0.89338 | 7267.9404 | 72.6794 | 7195.261 | 29058.0947 | 3051.493 | 8206.0714
| 10 | 7559.4182 | 1.1471 | 0.93805 | 7565.2652 | 75.6527 | 7489.6125 | 36547.7073 | 2887.5699 | 11093.6412
| 11 | 7493.3971 | 1.2045 | 0.98495 | 7874.1527 | 78.7415 | 7795.4111 | 44343.1184 | 2732.244 | 13825.8853
| 12 | 7427.376 | 1.2647 | 1.0342 | 8195.0157 | 81.9502 | 8113.0656 | 52456.184 | 2585.0727 | 16410.958
| 13 | 7361.3549 | 1.3279 | 1.0859 | 8528.2797 | 85.2828 | 8442.9969 | 60899.1809 | 2445.6355 | 18856.5935
| 14 | 7295.3338 | 1.3943 | 1.1402 | 8874.3825 | 88.7438 | 8785.6387 | 69684.8196 | 2313.5333 | 21170.1267
| 15 | 7229.3126 | 1.4641 | 1.1972 | 9233.7749 | 6555.9802 | 2677.7947 | 72362.6143 | 641.0428 | 21811.1695
| 16 | 7163.2915 | 1.5373 | 1.2571 | 9606.9206 | 96.0692 | 9510.8514 | 81873.4657 | 2069.8384 | 23881.0079
| 17 | 7097.2704 | 1.6141 | 1.3199 | 9994.2965 | 99.943 | 9894.3535 | 91767.8192 | 1957.5451 | 25838.553
| 18 | 7031.2493 | 1.6948 | 1.3859 | 10396.3926 | 103.9639 | 10292.4287 | 102060.2479 | 1851.1838 | 27689.7367
| 19 | 6965.2282 | 1.7796 | 1.4552 | 10813.7126 | 108.1371 | 10705.5754 | 112765.8233 | 1750.4471 | 29440.1839
| 20 | 6899.207 | 1.8686 | 1.528 | 11246.7736 | 112.4677 | 11134.3058 | 123900.1292 | 1655.0436 | 31095.2275
| 21 | 6833.1859 | 1.962 | 1.6044 | 11696.1064 | 116.9611 | 11579.1453 | 135479.2745 | 1564.6965 | 32659.924
| 22 | 6767.1648 | 2.0601 | 1.6846 | 12162.2555 | 121.6226 | 12040.633 | 147519.9075 | 1479.1433 | 34139.0673
| 23 | 6701.1437 | 2.1631 | 1.7688 | 12645.7794 | 126.4578 | 12519.3216 | 160039.229 | 1398.1348 | 35537.202
| 24 | 6635.1226 | 2.2712 | 1.8573 | 13147.2499 | 131.4725 | 13015.7774 | 173055.0065 | 1321.4346 | 36858.6366
| 25 | 6569.1014 | 2.3848 | 1.9501 | 13667.2531 | 136.6725 | 13530.5806 | 186585.587 | 1248.8184 | 38107.4551
| 26 | 6503.0803 | 2.504 | 2.0476 | 14206.3885 | 142.0639 | 14064.3246 | 200649.9116 | 1180.0735 | 39287.5286
| 27 | 6437.0592 | 2.6292 | 2.15 | 14765.2692 | 147.6527 | 14617.6165 | 215267.5281 | 1114.9979 | 40402.5265
| 28 | 6371.0381 | 2.7607 | 2.2575 | 15344.5221 | 153.4452 | 15191.0769 | 230458.605 | 1053.4002 | 41455.9267
| 29 | 6305.017 | 2.8987 | 2.3704 | 15944.7871 | 159.4479 | 15785.3392 | 246243.9442 | 995.0984 | 42451.0251
| 30 | 6238.9958 | 3.0437 | 2.4889 | 16566.7173 | 11762.3692 | 4804.348 | 251048.2922 | 275.3302 | 42726.3554
| VPL | 42726.3554
| TIR | 23.53%
VPL (Valor Presente Líquido): Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR (Taxa Interna de Retorno): Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.