## Dimensionamento
Pedro Kzan - Eng. Elétrica ¦ EESC USP
Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico ON-GRID para usuário micro ou minigerador com Payback - Dimens. Inicial
| À direita das células preenchíveis, seguem explicações. |  |  |  | Legenda: | Dados alteráveis:
Dados Indicados (inputs) | [5 empty] | Dados fixos:
Classe do Usuário |  |  | A |  | Disponível na conta de energia, assim como o modelo tarifário. |  |  |  | Grupo B: tensão menor que 2,3kV
Modelo tarifário |  |  | Verde | [5 empty] | Grupo A: tensão maior que 2,3kV
Cidade |  |  | São Carlos
Tmin |  |  | 5 | ºC. |  | Energia de Custo de Disponibilidade (Grupo B): |  | Sistema monofásico: 30kWh
Latitude |  |  | 23 | º/Sul. |  |  |  | Sistema bifásico (3 fios): 50kWh
Longitude |  |  | 48 | º/Oeste. |  |  |  | Sistema trifásico: 100kWh
Irradiação Solar (GHI) |  |  | 5.21 | *Sundata.
(Grupo B) custo consumo TUSD (R$/kWh) |  |  |  | Da conta de energia, disponível lá ou publicamente pela concessionária. *Se for tarifa branca, escolher o horário fora de ponta para facilitar cálculo. Espere um retorno 5-9% maior na realidade
(Grupo B) custo consumo TE (R$/kWh) |  |  |  | Se não há TUSD e TE separados na conta de energia, considere TE=TUSD.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD cheio (R$/kWh) |  |  | 0.16416 | TE: custo da energia; TUSD: custo do transporte dela.
(Grupo A) c. cons. Fponta TE cheio (R$/kWh) |  |  | 0.27282 | https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/basestarifas |  |  | *Por fins de aproximação, desconsidero a ponta para o cálculo de Payback pois em Pernambuco ponta começa às 17:30, mas no horário a geração é tão pouca que desconsidero para facilitar cálculos.
(Grupo A) c. cons. Fponta TUSD SCEE (R$/kWh) |  |  | 0.16416 | *Energia injetada
(Grupo A) c. cons. Fponta TE SCEE (R$/kWh) |  |  | 0.03736
(Grupo A) c. demanda geração TUSDG (R$/kWh) |  |  | 12.33
Fio B |  |  |  | https://institutosolar.com/como-calcular-o-valor-do-fio-b-para-energia-solar/#:~:text=Para%20se%20obter%20o%20valor,Tarifas%20%3E%3E%20Relat%C3%B3rios%20e%20Indicadores.
Porcentagem fio B |  |  | 90% | 90% = base 2029, irá mudar com nova resolução ANEEL
Energia Mensal (EM) |  |  | 20000 | kWh/mês.
Eficiência do sistema todo (ηsis) |  |  | 0.8 | Escolher entre [0,7-0,9] -> perdas surgem de temperatura, inversor, sujeira/poeira, cabeamento, mismatch, sombreamento, degradação.
Potência do Painel (PMOD) |  |  | 555 | W -> escolha do projetista.
Sobrecarga do Inversor (PCC/PCA) |  |  | 1.15 | Escolher entre [1-1,25] -> conferir no manual do inversor.
Tensão em Vazio do Módulo |  |  | 49.6 | V vide datasheet do módulo.
Coeficiente de temperatura do módulo (α) |  |  | -0.0029 | Vide datasheet do módulo.
Nº de MPPTs do Inversor |  |  | 29 | Conexões no inversor.
Dimensionamento Preliminar (outputs)
Consumo de energia do cliente |  |  | 20000 | Energia média mensal (kWh/mês) obtida da conta de energia; média dos últimos 12 meses.
(Grupo B) Custo de energia consumida |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo B) custo de energia injetada |  |  | 0 | R$/kWh.
(Grupo A) custo E consumo Fponta |  |  | 0.43698 | R$/kWh.
(Grupo A) custo energia injetada |  |  | 0.15227 | R$/kWh. Desconsiderar se é grupo B
(Grupo A) Demanda de geração contratada ótima |  |  | 139.4739 | kW, aproximado
Potência Fotovoltaica teórica |  |  | 159948.8164 | W; PFV=1000*EFV/(30*GHI*ηsis).
Número de módulos |  |  | 289 | (Arredondado pra cima).
Nº de módulos/Nº de MPPT |  |  | 10
Potência Fotovoltaica real |  |  | 160395 | W (com nº inteiro de módulos).
Potência do Inversor em CA |  |  | 139473.913 | W; aproximado.
Energia Fotovoltaica real |  |  | 17439.8181 | kWh; Geração estimada, a potência é a nominal do inversor
Tensão máxima por MPPT |  |  | 524.768 | Conferir datasheet e ver se o inversor suporta, precisa de VMPPTmax_Inverter_Datasheet > do que este valor.
Inclinação ideal |  |  | 28 | º/Norte; escolha ótima se for possível escolher a inclinação (compensa pela inclinação da latitude).
Custos
Equipamento |  |  | Quantidade | Custo unitário | Custo total
Módulo Fotovoltaico Longi Solar 550W |  |  | 10 |  | 0
Inversor WEG SIWM300H M050 5kW |  |  | 1 |  | 0
String box |  |  | 1 |  | 0
Conjunto conector |  |  |  |  | 0
Cabo solar |  |  | 50 |  | 0 | (metros)
Cabo solar |  |  | 50 |  | 0
Preço total conjunto estimado |  |  | 1 |  | 0 | *fonte: estimativa via preços em PortalSolar.com.br
Grampo intermediário |  |  |  |  | 0
Grampo terminador |  |  |  |  | 0
Hook de aço Kit |  |  |  |  | 0
Emenda perfil |  |  |  |  | 0
Grampo de aterramento |  |  |  |  | 0
Abraçadeira cabos |  |  |  |  | 0
Clip de aterramento |  |  |  |  | 0
Perfil de Alumínio Anodizado p/ módulos |  |  |  |  | 0
Eletrobox (quadro CA) e outros |  |  |  |  | 0
|  |  | Preço Distribuído (1) |  | 0 | Preço item a item.
|  |  | Preço Concentrado (2) |  | 420000 | Preço de um kit solar pronto.
|  |  | Escolher (1) ou (2) |  | 2
|  |  | Valor do material |  | 420000
|  |  | Transporte (10% do valor do material) |  | 42000
|  |  | Estudos e Análises |  | 7000
|  |  | Ligação à rede e mão de obra |  | 5000
|  |  | Outro |  | 0
|  |  | Desconto |  | 0
Valor do Investimento |  |  |  | Total: | 474000
Avaliação Econômica
Custo / Watt-pico |  | 2.9552 | /Wp | Quanto menor, melhor
*É estimado que com BESS instalado e estratégia de usar para autoconsumo e evitar pagar FioB ajude ainda mais a valorizar o projeto.
*Para sistemas do grupo A, o aproveitamento monetário é muito maior suprindo autoconsumo - recomendável instalar BESS.
*O preço dos kits solares têm diminuído e a energia tem se valorizado mais nos últimos anos

## Payback
Viabilidade Econômica
[5 empty] | Dados alteráveis: | [5 empty] | Células Auxiliares + Porcentagem FioB (desconta na injetada)
Fatores de Influência Adotados |  |  | Valor |  | Dados fixos: | [5 empty] | TE_ef cheio | 0.27282 | TE_ef SCEE (GA) | 0.03736
Previsão de aumento do custo Energia |  |  | 7.5% | /ano |  | Baseado no aumento médio do custo da energia nos últimos anos. |  |  |  |  | TUSD_ef cheio | 0.16416 | TUSD SCEE (GA) | 0.16416
Taxa de Autoconsumo |  |  | 75% | *Qnt. geração usada para suprir o próprio consumo, não injetada - residência, escolher entre 20-40% se não houver armazenamento (BESS); com BESS, depende da estratégia adotada no sistema. | [6 empty] | FioB_ef | 0 | *Base para uso futuro
Taxa de Desconto |  |  | 10% | /ano |  | Taxa usada para cálculo do Fluxo Descontado e VPL. |  |  |  |  | Porcentagem Fio B | 90% | 90% = base (2029) até nova resolução ANEEL. *Base para uso futuro
Vida útil do inversor |  |  | 15 | anos |  | Estimativa.
Custo de manutenção em relação à economia anual |  |  | 1% | Em torno de 1%-5% do custo de Energia Gerada para limpeza do módulos.
Custos total do inversor em relação à economia anual |  |  | 70% | Em torno de 30-70%. Apenas para efeitos de troca do inversor após a vida útil.
Perda de eficiencia do painel |  |  | 2% | 1º ano.
Perda de eficiencia do painel (outros anos) |  |  | 0.8% | 2º ano em diante.
Cenário: Pessimista (1); Base (2); Otimista (3) |  |  | 2 | *Será decidido pela ANEEL nova valorização da energia injetável. Escolhi cenário 1: só vale TE; cenário 2: TE+TUSD(1-FioB%); cenário 3: preço cheio, TE+TUSD (teto, benefícios).
FioB% do TUSD (estimativa geral) |  |  | 30% | Pois o FioB é uma tarifa baseada na TUSD. Conforme TUSD aumenta de valor, FioB também aumenta e pode mudar de forma independente por outras dinâmicas
[8 empty] | Payback simples |  | Payback descontado (supondo desvalorização)
| Ano | Energia Anual Gerada (kWh) | Custo do kWh de Energia Consumida (R$) | Custo do kWh de Energia Injetada (R$) | Economia (R$) | Manutenção (R$) | Fluxo de Caixa Anual (R$) | Fluxo Acumulado (R$) | Fluxo Descontado (R$) | Fluxo Descontado Acumulado (R$)
| 0 | [5 empty] | -474000 | -474000 | -474000 | -474000
| 1 | 209277.817 | 0.43698 | 0.15227 | 76554.4533 | 765.5445 | 55152.3486 | -418847.6514 | 50138.4987 | -423861.5013
| 2 | 205092.2607 | 0.46975 | 0.16369 | 80650.1166 | 806.5012 | 59207.0552 | -359640.5962 | 48931.4506 | -374930.0507
| 3 | 203418.0382 | 0.50499 | 0.17597 | 85991.1294 | 859.9113 | 64494.6579 | -295145.9383 | 48455.7911 | -326474.2596
| 4 | 201743.8156 | 0.54286 | 0.18917 | 91679.6372 | 916.7964 | 70126.2807 | -225019.6576 | 47897.1933 | -278577.0663
| 5 | 200069.5931 | 0.58357 | 0.20335 | 97737.7211 | 977.3772 | 76123.7837 | -148895.8738 | 47266.8805 | -231310.1858
| 6 | 198395.3706 | 0.62734 | 0.21861 | 104188.8197 | 1041.8882 | 82510.3713 | -66385.5025 | 46574.9536 | -184735.2323
| 7 | 196721.148 | 0.67439 | 0.235 | 111057.8083 | 1110.5781 | 89310.6701 | 22925.1675 | 45830.4954 | -138904.7369
| 8 | 195046.9255 | 0.72497 | 0.25263 | 118371.0831 | 1183.7108 | 96550.8121 | 119475.9796 | 45041.6664 | -93863.0704
| 9 | 193372.7029 | 0.77934 | 0.27157 | 126156.649 | 1261.5665 | 104258.5223 | 223734.502 | 44215.791 | -49647.2794
| 10 | 191698.4804 | 0.83779 | 0.29194 | 134444.2124 | 1344.4421 | 112463.2101 | 336197.7121 | 43359.436 | -6287.8435
| 11 | 190024.2579 | 0.90063 | 0.31384 | 143265.2792 | 1432.6528 | 121196.0662 | 457393.7783 | 42478.4819 | 36190.6384
| 12 | 188350.0353 | 0.96818 | 0.33738 | 152653.2573 | 1526.5326 | 130490.1645 | 587883.9429 | 41578.1878 | 77768.8262
| 13 | 186675.8128 | 1.0408 | 0.36268 | 162643.5649 | 1626.4356 | 140380.5691 | 728264.512 | 40663.2505 | 118432.0767
| 14 | 185001.5903 | 1.1188 | 0.38988 | 173273.7441 | 1732.7374 | 150904.4465 | 879168.9585 | 39737.8572 | 158169.9339
| 15 | 183327.3677 | 1.2028 | 0.41912 | 184583.5801 | 131054.3419 | 32892.6781 | 912061.6365 | 7874.2456 | 166044.1795
| 16 | 181653.1452 | 1.293 | 0.45055 | 196615.2267 | 1966.1523 | 174012.5143 | 1086074.1508 | 37870.1931 | 203914.3726
| 17 | 179978.9227 | 1.3899 | 0.48435 | 209413.3377 | 2094.1334 | 186682.6441 | 1272756.7949 | 36934.1659 | 240848.5385
| 18 | 178304.7001 | 1.4942 | 0.52067 | 223025.2046 | 2230.252 | 200158.3924 | 1472915.1873 | 36000.2462 | 276848.7847
| 19 | 176630.4776 | 1.6063 | 0.55972 | 237500.9016 | 2375.009 | 214489.3324 | 1687404.5197 | 35070.7198 | 311919.5045
| 20 | 174956.255 | 1.7267 | 0.6017 | 252893.4363 | 2528.9344 | 229727.9418 | 1917132.4615 | 34147.5947 | 346067.0993
| 21 | 173282.0325 | 1.8562 | 0.64683 | 269258.9087 | 2692.5891 | 245929.7594 | 2163062.2209 | 33232.6288 | 379299.7281
| 22 | 171607.81 | 1.9954 | 0.69534 | 286656.6763 | 2866.5668 | 263153.5494 | 2426215.7703 | 32327.354 | 411627.082
| 23 | 169933.5874 | 2.1451 | 0.74749 | 305149.5278 | 3051.4953 | 281461.4723 | 2707677.2427 | 31433.0987 | 443060.1808
| 24 | 168259.3649 | 2.306 | 0.80355 | 324803.8631 | 3248.0386 | 300919.2643 | 3008596.507 | 30551.0083 | 473611.189
| 25 | 166585.1424 | 2.4789 | 0.86382 | 345689.8827 | 3456.8988 | 321596.4237 | 3330192.9307 | 29682.0629 | 503293.252
| 26 | 164910.9198 | 2.6649 | 0.92861 | 367881.7834 | 3678.8178 | 343566.4054 | 3673759.3361 | 28827.0948 | 532120.3468
| 27 | 163236.6973 | 2.8647 | 0.99825 | 391457.9637 | 3914.5796 | 366906.8239 | 4040666.16 | 27986.8029 | 560107.1497
| 28 | 161562.4748 | 3.0796 | 1.0731 | 416501.236 | 4165.0124 | 391699.6635 | 4432365.8235 | 27161.7667 | 587268.9164
| 29 | 159888.2522 | 3.3105 | 1.1536 | 443099.0481 | 4430.9905 | 418031.4975 | 4850397.321 | 26352.4584 | 613621.3748
| 30 | 158214.0297 | 3.5588 | 1.2401 | 471343.7126 | 334654.0359 | 116053.1165 | 4966450.4375 | 6650.8362 | 620272.211
| VPL | 620272.211
| TIR | 18.66%
VPL (Valor Presente Líquido): Soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente pela taxa de desconto, incluindo o investimento inicial. Representa o ganho líquido do projeto em valores de hoje. VPL > 0 indica que o projeto se paga e ainda gera retorno acima da taxa de desconto adotada. Sua progressão pode ser vista no fluxo descontado.
TIR (Taxa Interna de Retorno): Taxa de desconto que zera o VPL; representa a rentabilidade equivalente do investimento.